使用手册

Sicherheit

egelma ge od     o s

be  wac    g

www. tuv.com

Bauar t gepruft

AS/NZS 62368.1

## 特性

ID 2000000000

BS EN/EN62368-1 TPTC004 IEC62368-1

## ■ 应用

‧国际通用全范围交流输入

‧承受5秒300VAC浪涌输入

‧ 350%峰值功率

‧内置恒流限流电路

‧保护种类：短路/过载/过压/过温

‧内置冷却风扇开关控制

‧内置DC OK信号

‧具有遥感功能

‧承受5G振动

‧工业自动化机械

‧工业控制系统

‧机械和电子设备

‧诊断或生化设备

‧测试或测量系统

‧电信设备

## 全球交易品项识别码

‧操作海拔高达5000米（备注5）

‧输出电压±15%内可调(平均)

‧高度低且仅41mm

‧5年保固

搜寻



## 描述

HRP-300N3是一款300W单组输出型交流转直流超高峰值电源。该系列适用于85~264VAC输入电压，并提供行业最需要的直流输出型号。每款机型都是由内置风扇冷却并带有风扇开关控制，工作温度可达70℃。   此外，HRP-300N3为启动时需要更高功率的电机应用和机电负载提供350%的短时间持续峰值功率。

## 机型编码

     

输出电压

倍峰值功率额定瓦数

系列名

电气规格

# 300W 超高峰值开关电源

HRP- 300 N 3系列

| 型号 |  |  | HRP-300N3-12 | HRP-300N3-24 |  | HRP-300N3-36 |  | HRP-300N3-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 直流电压 |  | 12V | 24V |  | 36V |  | 48V |
|  | 额定电流 |  | 27A | 14A |  | 9A |  | 7A |
|  | 电流范围 |  | 0 ~ 27A | 0 ~ 14A |  | 0 ~ 9A |  | 0 ~ 7A |
|  | 额定功率 |  | 324W | 336W |  | 324W |  | 336W |
|  | 纹波与噪声(最大)备注2 |  | 120mVp-p | 150mVp-p |  | 250mVp-p |  | 250mVp-p |
|  | 电压调整范围 |  | 10.2 ~ 13.8V | 21.6 ~ 28.8V |  | 28.8 ~ 39.6V |  | 40.8 ~ 55.2V |
|  | 电压精度 | 备注3 | ±1.0% | ±1.0% |  | ±1.0% |  | ±1.0% |
|  | 线性调整率 |  | ±0.3% | ±0.2% |  | ±0.2% |  | ±0.2% |
|  | 负载调整率 |  | ±0.5% | ±0.5% |  | ±0.5% |  | ±0.5% |
|  | 启动、上升时间 |  | 1000ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC (满载时) |  |  |  |  |  |
|  | 保持时间(Typ.) |  | 16ms/230VAC 16ms/115VAC (满载时) |  |  |  |  |  |
| 输入 | 电压范围 | 备注4 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围 |  | 47 ~ 63Hz |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数(Typ.) |  | PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VAC (满载时) |  |  |  |  |  |
|  | 效率(Typ.) |  | 88% | 87% |  | 88% |  | 89% |
|  | 交流电流(Typ.) |  | 3.5A/115VAC 1.8A/230VAC |  |  |  |  |  |
|  | 浪涌电流(Typ.) |  | 35A/115VAC 75A/230VAC |  |  |  |  |  |
|  | 漏电流 |  | <2mA / 240VAC |  |  |  |  |  |
| 保护 | 过负载 |  | 输出功率>额定值105 %超过5秒,关断输出电压,电源重启后可恢复正常输出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 恒流限制输出功率>额定值380%(1140W)超过5 秒,关断输出电压,电源重启后可恢复正常输出 |  |  |  |  |  |
|  | 过电压 |  | 14.4 ~ 16.8V | 30 ~ 34.8V |  | 41.4 ~ 48.6V |  | 57.6 ~ 67.2V |
|  |  |  | 保护模式:关断输出，电源重启后可恢复正常输出 |  |  |  |  |  |
|  | 过温度 |  | TSW1:关断输出，温度下降后可自动恢复 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RTH3:关断输出，电源重启后可恢复正常输出 |  |  |  |  |  |
| 功能 | DC OK信号 |  | PSU开: 3.3 ~ 5.6V ; PSU关 : 0 ~ 1V |  |  |  |  |  |
|  | 风扇控制(Typ.) |  | 负载35±15%或RTH2≧50℃,风扇开启 |  |  |  |  |  |
| 环境 | 工作温度 |  | -40～+70℃ (请参考"减额曲线") |  |  |  |  |  |
|  | 工作湿度 |  | 20 ~ 90% RH,无冷凝 |  |  |  |  |  |
|  | 储存温度、湿度 |  | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH ,无冷凝 |  |  |  |  |  |
|  | 温度系数 |  | ±0.03%/ ℃ (0 ~ 50℃) |  |  |  |  |  |
|  | 耐振动 |  | 10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 |  |  |  |  |  |
|  | 操作海拔高度 | 备注5 | 5000 米 |  |  |  |  |  |
| 安规和电磁兼容 (备注6) | 安全规范 |  | UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, AS/NZS 62368.1 认证通过 |  |  |  |  |  |
|  | 耐压 |  | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘阻抗 |  | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH |  |  |  |  |  |
|  | 电磁兼容发射 |  | Parameter |  | Standard |  | Test Level / Note |  |
|  |  |  | Conducted |  | BS EN/EN55032 |  | Class B |  |
|  |  |  | Radiated |  | BS EN/EN55032 |  | Class B |  |
|  |  |  | Harmonic current |  | BS EN/EN61000-3-2 |  | Class A |  |
|  |  |  | Voltage Flicker |  | BS EN/EN61000-3-3 |  | ----- |  |
|  | 电磁兼容抗扰度 |  | BS EN/EN55035 , BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parameter |  | Standard |  | Test Level / Note |  |
|  |  |  | ESD |  | BS EN/EN61000-4-2 |  | Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact |  |
|  |  |  | RF field |  | BS EN/EN61000-4-3 |  | Level 3, 10V/m |  |
|  |  |  | EFT/ Burst |  | BS EN/EN61000-4-4 |  | Level 3, 2KV |  |
|  |  |  | Surge |  | BS EN/EN61000-4-5 |  | Level 4, 4KV/Line-FG; 2KV/Line-Line |  |
|  |  |  | Conducted |  | BS EN/EN61000-4-6 |  | Level 3, 10V |  |
|  |  |  | Magnetic Field |  | BS EN/EN61000-4-8 |  | Level 4, 30A/m |  |
|  |  |  | Voltage Dips and Interruptions |  | BS EN/EN61000-4-11 |  | 95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, 95% interruptions 250 periods |  |
| 其它 | MTBF |  | 1524.0K hrs min. Telcordia TR/SR-332 (Bellcore) ; 187.7K hrs min. |  |  |  |  | MIL-HDBK-217F (25℃) |
|  | 尺寸 |  | 199*105*41mm (L*W*H) |  |  |  |  |  |
|  | 包装 |  | 0.9Kg;15pcs/14.5Kg/0.84CUFT |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 - 纹波和噪声测量方法：使用一条12"双绞线，同时终端要并联0.1uf和47uf的电容，在20MHZ带宽下进行量测。 - 精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 - 低输入电压情况下需减额输出，具体请参照减额曲线图。 - 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时，无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降，有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 - 电源应视为系统内元件的一部分，所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm，长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导，请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 (在明纬网站http://www.meanwell.cc) ※ 产品免责声明：详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx |  |  |  |  |  |  |  |

方框图

PWM频率 :70KHz

I/P

FG

电磁滤波回路

主动式浪涌电流限制电路

整流/功率因数校正电路

过温保护电路

功率因数校正控制电路

切换电路

过载保护电路

PWM

控制电路

整流/滤波电路

检测电路

过压保护电路

+S

+V

-V

-S

DC OK

减额曲线

100

80

负载(%)

60

50	仅正常负载

40

20

-40

-10

0	10	20	30	40	50	60

环境温度 (℃)

70 (水平)

静态特性曲线

100

90

80

负载(%)

70

60

50

40

85	100	125	135	155	264

输入电压(V)60Hz

功能手册

- 峰值功率

P pk x t + Pnpk x (T-t)

Pav : Average output power (W)

Pav =

T	≤ Prated

Duty = t  x 100% ≤ 35% t ≤ 5 sec

T

P pk

P av

P npk

t

T

Ppk : Peak output power (W) Pnpk : Non-peak output power(W) Prated  : Rated output power(W) t : Peak power width(sec)

T : Period(sec)

100Vac

200Vac

| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

35

30

Duty(%)

25

20

15

10

5

300

400

500	600

700	800

Peak output power (W)

900

1000

1100

1200

For example  (24V model) : Vin = 200V	Duty_max = 10% Pav= Prated = 336W

Ppk= 800W

t ≤ 5 sec

5 sec

T ≧

10%

≧ 50 sec

P ≤ T Pav - t Ppk

npk

T-t

Pnpk ≤ 284.4W

- 遥感

遥感对负载线压降补偿最大为0.5V

1	2	3	4	5	6	7 CN100

1 3 5 7

2 4 6 8

CN100

| 1 7 NC | DC-OK | GND | +S |
| --- | --- | --- | --- |
| NC | NC | NC | -S |

2	8

-S	负载	+S

(Pin8)  -	+ (Pin7)

感应线需绞绕

图1.1

- DC-OK信号

DC-OK信号是一个集电极开路信号。PSU启动时高。

| DC-OK(pin3)和GND(pin5)间 | 输出状态 |
| --- | --- |
| 3.3 ~ 5.6V | 开 |
| 0 ~ 1V | 关 |

1	2	3	4	5	6	7 CN100

1 3 5 7

2 4 6 8

图2.1

CN100

| 1 7 NC | DC-OK | GND | +S |
| --- | --- | --- | --- |
| NC | NC | NC | -S |

2	8

机构尺寸

机壳型号:980A 单位:mm

18 12.5

4-M4 L=6

168.5

12.25

199

168.5

120

12.25

42.5

1

11

2

3

4

9.2

5

6

7

1

2 8

LED

4-M4 L=5

FAN

75

105

125

气流方向

7

15

CN100 SVR

167.5	12.25

17max.

167.5

12.25

12.5 18

41

4-M4 L=6

端子台脚位定义	连接器CN100脚位定义 :

| HRS DF11-08DP-2DS或同等级品 引脚编号 | 引脚功能 |  | 引脚编号 | 引脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC/L |  | 4,5 | DC OUTPUT -V |
| 2 | AC/N |  | 6,7 | DC OUTPUT +V |
| 3 | FG |  |  |  |

| 引脚编号 | 引脚功能 | 对应连接器 | 端子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4,6 | NC | HRS DF11-8DS 或同等级品 | HRS DF11-**SC 或同等级品 |
| 3 | DC-OK |  |  |
| 5 | GND |  |  |
| 7 | +S |  |  |
| 8 | -S |  |  |

安装手册

请查阅 : http://www.meanwell.com/manual.html